ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO HIDROSANITÁRIO DO COMPLEXO DA ORLA DO PORTO

VÁRZEA GRANDE – MT

ESPECIFICAÇÕES DAS

INSTALAÇÕES E DIMENSIONAMENTO

##### ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	3

2	DISPOSIÇÕES GERAIS	3

3	LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3

4	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	3

5	NORMAS E CÓDIGOS	4

6	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	4

6.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE APARELHOS, PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS	4

6.2.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO E ESPECIAL	4

6.2.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA	5

6.2.5	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LAVATÓRIO SUSPENSO	5

6.2.6	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CUBA OVAL PARA BANCADA	5

6.2.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VÁLVULA DESCARGA	5

6.2.8	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA	5

6.2.9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO	5

6.2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO	5

6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES e COMPLEMENTOS HIDROSANITÁRIOS	5

6.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL	6

6.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL	6

6.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL	6

6.3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE PVC SOLDÁVEL	6

6.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO E  TÊ DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	6

6.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	6

6.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO	6

6.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC PARA ESGOTO PREDIAL	6

6.3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO PVC PARA ESGOTO PREDIAL	6

6.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO PREDIAL	7

6.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ PVC PARA ESGOTO PREDIAL	7

6.3.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO SANITÁRIO	7

6.3.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL	7

6.3.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA RAMAL DE VENTILAÇÃO	7

6.3.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE PVC PARA RAMAL DE VENTILAÇÃO	7

6.3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC PARA RAMAL DE VENTILAÇÃO	7

6.3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO	8

7	Recebimento na Obra	8

8	GARANTIAS	8

9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

9.1	Recebimento	9

10	LIMPEZA DA OBRA	9

10.1	Procedimentos Gerais	9

10.2	Procedimentos Finais	10

# INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é o de descrever as especificações técnicas dos materiais e serviços a serem empregados na construção do Complexo da Orla do Porto de Várzea Grande - MT, situada no Bairro Alameda em Várzea Grande - MT. As informações aqui citadas tem a finalidade de esclarecer, mais detalhadamente, as técnicas e condições a serem aplicadas no desenvolvimento dos trabalhos previstos, de forma a que se consigam, como resultado final, as soluções arquitetônicas e funcionais projetadas.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

As especificações de materiais e equipamentos encontram-se anexadas a este documento;

Todos os materiais e equipamentos, a serem utilizados, serão de qualidade superior, fornecidos por empresas com presença sólida no mercado, com produtos de primeira linha, de forma a garantir a longevidade das instalações, peças de reposição e facilidade de manutenção, sem, no entanto, elevar significativamente os custos.

# LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para a elaboração do projeto, ao PROJETISTA efetuou o levantamento em campo das dimensões, dos alinhamentos, dos quantitativos de materiais e serviços a serem executados no local.

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência deverá ser comunicada ao PROJETISTA, que se responsabilizará pelas correções ou adequações necessárias.

A locação dos componentes, tais como sanitários, lavatórios etc, foi feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos fixos tais como forros, pilares, montantes das esquadrias, paredes de alvenaria etc.

Em caso de duvida o PROJETISTA deve ser comunicada de forma a solucionar eventuais dificuldades.

# ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos:

- Normas da ABNT;

- Prescrições e recomendações dos fabricantes;

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;

- Estas especificações e desenhos do projeto.

- Práticas SEAP.

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE.

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da EXECUTANTE pela perfeição da execução de qualquer serviço.

Ficará a critério, da FISCALIZAÇÃO, recusar qualquer serviço executado que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento.

A EXECUTANTE ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela FISCALIZAÇÃO.

# NORMAS E CÓDIGOS

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações e condições de instalação dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados.

- NBR 5626/98 – Instalação predial de água fria

- NBR 8160 – Sistema predial de esgoto sanitário

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE APARELHOS, PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS

O fornecimento e aplicação de aparelhos, peças sanitárias e metais consiste na instalação dessas peças que serão colocadas no banheiro. A instalação deverá ser de acordo com as instruções do fabricante bem como seguindo o projeto hidro sanitário.

### FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO E ESPECIAL

Vaso sanitário especial com abertura frontal para portadores de mobilidade reduzida aplicado em banheiro com acessibilidade. Instalado no piso de acordo com projeto arquitetônico. Com saída para espera sanitária de 100 mm.

Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso. Instalado junto ao piso alinhado com espera sanitária de 100 mm. O vaso sanitário terá o sistema de válvula de descarga instalado, com todos os seus acessórios, a 90 cm do piso e com ramal de ligação para a bacia sanitária a 35 cm do piso com diâmetro de 50 mm.

### FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA

Torneira cromada de mesa de 1/2" para lavatório, padrão popular, instalada junto a bancada de granito, ligada por engate flexível de metal cromado.

### FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LAVATÓRIO SUSPENSO

Lavatório louça branca suspenso com dimensões de 29,5 x 39cm, com válvula de retenção embutido. Instalado e afixado na parede com altura de 80 cm do piso.

### FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CUBA OVAL PARA BANCADA

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado. Cuba instalada junto a bancada de granito.

### FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VÁLVULA DESCARGA

Válvula descarga 1.1/2" com registro e acabamento em metal cromado, instalado a 90 cm do piso alinhado a bacia sanitária.

### FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA

Registro de gaveta 1.1/2" ou 3/4" bruto latão, instalado em ramais de distribuição de agua fria juntamente com adaptador curto com bolsa e rosca, a altura de 2,10 metros do piso.

### FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Instalado em sub-ramal de agua fria juntamente com adaptador curto com bolsa e rosca a 1,10 metros de altura do piso.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO

Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" – instalado junto a lavatórios suspensos em Banheiros para PNE.

## FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES e COMPLEMENTOS HIDROSANITÁRIOS

O fornecimento e instalação de conexões, tubos e complementos hidro sanitários. Consiste na instalação dos ramais hidro sanitários que atenderão a cada aparelho de utilização dos banheiros. A instalação devera ser feita de acordo com o projeto hidro sanitário.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL

Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em sub ramal de agua fria.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm ou 50 mm, instalado em sub-ramal de água fria.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL

Tubo de PVC soldável, DN 25mm ou 50 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fria.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE PVC SOLDÁVEL

Te de PVC soldável, DN 25mm ou 50 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água de fria.

Tê de redução em PVC soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de agua fria com finalidade de mudança de diâmetro da tubulação.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO E  TÊ DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

Joelho 90 graus com bucha de latão em PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 ou dn 25mm, x 1/2,  instalado em sub-ramal de água de fria em pontos de utilização específicos.

Tê com bucha de latão na bolsa central em PCV, soldável, DN 25mm x 1/2, instalado em sub-ramal de água de fria em pontos de utilização específicos.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h= 60cm, instalada junto aos banheiros em áreas externas de fácil acesso.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO

Ralo sifonado em PVC, dn 100 x 40 mm com junta soldável, instalado em áreas destinadas a banho, bem como junto a lavatório, direcionado ramal de esgoto sanitário.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC PARA ESGOTO PREDIAL

Curva curta 90 graus em PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm ou 100mm, com junta soldável, instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO PVC PARA ESGOTO PREDIAL

Joelho 45 graus em PVC, serie normal, esgoto predial, com DN de 40 mm, 50mm, 75mm e 100mm , possuindo junta elástica, instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Joelho 90 graus em PVC, serie normal, esgoto predial, com DN de 50mm e 75mm, possuindo junta elástica, instalado em ramal de esgoto sanitário.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO PREDIAL

Junção simples em PVC, serie normal, esgoto predial, com DN de 40mmx40mm, 75mmx75mm, 100mmx100mm, 100mmx50mm, 100mmx75mm, possuindo junta elástica, instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, com finalidade de mudança de diâmetro e direção da tubulação.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ PVC PARA ESGOTO PREDIAL

Tê em PVC, serie normal, esgoto predial, com DN de 100mmx100mm, possuindo junta elástica, instalada em ramal de descarga, com ponto especifico de utilização situada abaixo de bacia sanitária.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO SANITÁRIO

Redução excêntrica, PVC, serie norma, esgoto sanitário, dn 75 x 50 mm e 100 x 50 mm, instalado em ramal de esgoto sanitário com finalidade de mudança de diâmetro da tubulação.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL

Tubo em PVC, serie normal, esgoto predial, DN de 40 mm, 50 mm, 75 mm e 100 mm, instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA RAMAL DE VENTILAÇÃO

Tubo em PVC, serie normal, esgoto predial, DN de 50 mm, instalado em ramal de ventilação.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE PVC PARA RAMAL DE VENTILAÇÃO

Tê em PVC, serie normal, esgoto predial, com DN de 50mmx50mm, possuindo junta elástica, instalada em ramal de ventilação.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE PVC PARA RAMAL DE VENTILAÇÃO

Joelho 90 graus em PVC, serie normal, esgoto predial, com DN de 50 mm, possuindo junta elástica, instalada em ramal de ventilação.

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO

Terminal de ventilação DN 50 mm, instalado acima de coluna de ventilação com acesso o ambiente externo.

# Recebimento na Obra

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a fiscalização deverá conferir a discriminação constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que deverá estar de acordo com as especificações de materiais, equipamentos e serviços.

Caso algum material ou equipamento não atenda às especificações e ao pedido de compra, deverá ser rejeitado. A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

- conferir as quantidades; verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

- designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideração os tipos de materiais, como segue:

- estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias, reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

- estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, cabos em bobinas e para uso externo ou subterrâneo.

# GARANTIAS

A CONTRATADA deverá garantir sobre os itens de seu Fornecimento:

- Que todos os materiais, equipamentos, componentes e acessórios serão novos, de alto grau de qualidade (inclusive os serviços) em conformidade com os padrões normativos internacionais aplicáveis e que entrarão em operação em plenas condições de funcionamento.

- Cobertura, durante um ano a contar da data da emissão do CAD (Certificado de Aceitação Definitiva) sobre quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes de erros de concepção de projeto, matéria-prima, fabricação, inspeção, ensaios, embalagem, transportes, manuseios, montagem, comissionamento, treinamentos, etc., excluindo-se, todavia, danos ou defeitos decorrentes do desgaste de uso anormal e influências externas de terceiros não imputáveis à CONTRATADA.

- Assistência técnica de boa qualidade, fornecimento de peças de reposição e tempo de resposta satisfatório, durante e após o período de garantia, por um período de, no mínimo, 07 (sete) anos.

- Fornecimento de qualquer peça ou parte de equipamento e/ou componente do sistema que vier a apresentar defeito ou equipamentos adicionais compatíveis para expansões do sistema, deverão ser fornecidos no prazo máximo de 2 (dois) meses, contados a partir do comunicado enviado.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

## Recebimento

O recebimento das instalações prediais estará condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela Fiscalização.

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a CONTRATADA de sua responsabilidade.

Para assegurar a entrega dos locais em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os demais arremates necessários e os que a Fiscalização determinar.

Com relação às instalações, estas deverão estar de acordo com o projeto. Caso existam diferenças / restrições / pendências, os sistemas, equipamentos, componentes, acessórios e instalações deverão ser prontamente reparados ou substituídos pela CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, incluindo-se os custos de reparo, embalagens, transportes, seguros, serviços, novos ensaios e quaisquer correções, manobras ou ajustes necessários para assegurar uma operação satisfatória.

O prazo para a reparação e solução das pendências e restrições será determinado pela Fiscalização.

# LIMPEZA DA OBRA

## Procedimentos Gerais

A limpeza deverá ser diária evitando o acúmulo de entulho no decorrer da obra.

Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações provisórias utilizadas na obra.

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios.

A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação.

Serão removidos cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza dos vidros, montantes em alumínio anodizado, luminárias e metais.

## Procedimentos Finais

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os demais arremates que julgar necessários e os que a Fiscalização determinar.

Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de construção.

Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

___________________________

André Luiz Schuring

Eng. Civil CREA 8.697/D-MT