SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS SUSPENSOS, COM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO “FIOTÃO”.

Local: Avenida Castelo Branco, Bairro Centro, Município de Várzea Grande/MT.

O presente memorial refere-se à obra de construção do Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários do Ginásio Poliesportivo “Fiotão”, localizado na Avenida Castelo Branco, Bairro Centro Sul, Várzea Grande - MT.

Esgoto Sanitário:

O sistema oferecido para tratamento de efluente sanitário é constituído de Reator Anaeróbio e complementado por Filtro Anaeróbio, fabricados em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro).

Visa atender às exigências das normas ambientais estaduais, municipais e às normas NBR 7.229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT.

Reator Anaeróbio:

Os reatores anaeróbios são unidades de formato cilíndrico fabricados em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro). São destinados ao tratamento primário do efluente sanitário, que cumpre as seguintes funções:

- Separação gravitacional da escuma e dos sólidos em relação ao líquido do efluente sanitário, vindo os sólidos a se constituir em lodo.

- Digestão anaeróbia e liquefação parcial do lodo.

- Armazenamento de lodo.

No reator anaeróbio, os sólidos sedimentáveis presentes no efluente sanitário vão ao fundo do tanque, passando a constituir uma camada de lodo, enquanto que os óleos e graxas e outros materiais leves presentes flutuam até a superfície do tanque, vindo a formar uma camada de escuma. O efluente sanitário após passar por esse processo torna-se clarificado.

O reator anaeróbio atua como decantador primário do efluente sanitário e como um digestor de lodo. A eficiência de um reator anaeróbio é constatada em função das porcentagens de remoção de sólidos em suspensão e também do DBO.

Em um reator anaeróbio operando corretamente, ocorre uma redução de 60% dos sólidos em suspensão, cerca de 70% de carga de óleo e graxa e 50% de carga de DBO.

Filtro Anaeróbio:

O filtro anaeróbio é fabricado em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro) e se caracteriza por ser um reator biológico com esgoto em fluxo ascendente preenchido por meio filtrante submerso, onde atuam microrganismos facultativos e anaeróbios, responsáveis pela estabilização da matéria orgânica.

Em situações em que os filtros anaeróbios são utilizados como unidade pós-tratamento do efluente do reator anaeróbio, a eficiência esperada na remoção do DBO varia entre 70% a 90%.

Estação Elevatória:

A estação será em fibra de vidro, composta por 2 bombas com chaves automáticas, ligadas ao quadro de comando.

Sua instalação deve ser feita da seguinte maneira:

1. A escavação para instalação dos equipamentos pode ser feita manual ou mecanicamente, dependendo do terreno e do projeto. Fazer os buracos com diâmetros 20 cm além do diâmetro da caixa. Na profundidade observar que as tampas fiquem aproximadamente 10 cm da superfície da terra.

2. A base de recebimento dos equipamentos deve ser nivelada e em solo firme, além de receber uma camada de 10 cm de areia peneirada para o assentamento do sistema.

3. Os equipamentos devem ser enterrados utilizando uma mistura de areia com cimento em traços (verifique se a mistura está ausente de pedras ou qualquer outro material que possa danificar os tanques )

4. Antes de aterrar o equipamento, a caixa deverá ser cheia com água para teste de estanqueidade e para oferecer resistência às pressões externas nas paredes dos equipamentos.

Operação e Manutenção do Sistema:

Na partida do sistema, não são demandados cuidados especiais. O reator Anaeróbio e filtro anaeróbio foram projetados para limpeza num intervalo de 01 ano.

A limpeza da unidade deve ser feita por empresas especializadas e devidamente licenciadas por órgãos ambientais estaduais, que se incumbirão da destinação do lodo coletado.

Radier de concreto armado

Foi optado pelo sistema de Radier, que será em concreto armado Fck 30 Mpa com espessura de 30 cm. A armadura será de aço com bitola de 8,0mm espaçados a cada 10 cm, foi adotado transpasse de 70 cm.

O recobrimento mínimo das armaduras será de 3,0cm.